Администрация г. Городца  Нижегородской области

Муниципальное унитарное предприятие

«Тепловые сети»

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ

ПОТРЕБНОСТИ В ТЕПЛЕ И ТОПЛИВЕ

котельной  № 19. ул. Динамо, 1б    г. Городец

МУП «Тепловые сети»

Утверждаю

Директор

МУП «Тепловые сети»

________________Фарафонов  В. В.

Исполнитель:

Ведущий инженер ТО _____________Колмакова Т.Е.

г. Городец

2018 год

СПРАВКА

обобщения данных, которые должны предоставляться Департаменту ТЭК с

ходатайством о предоставлении вида топлива (топливных режимов) для

предприятия (организации) и топливопотребляющих установок

1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.1 Форма собственности                                                                       МУП «Тепловые сети»

Г. Городец,

Нижегородская обл.

1.2 Предприятие и его местонахождение (район, область,           Котельная  № 19

населенный пункт)                                                                             ул. Динамо, 1б

МУП «Тепловые сети»

1.3. Расстояние объекта до:

- железнодорожной станции

- газопровода (его название)

- базы нефтепродуктов

- ближайшего источника теплоснабжения (ТЭЦ,

котельная) с указанием его мощности, загруженности,

принадлежности

1.4. Готовность предприятия к использованию топливно-             Действующее,  II-й

Энергетических  ресурсов  (действующее,                                      категории

реконструируемое, строящееся, проектируемое) с

указанием категории

1.5. Документы согласования  (дата, номер, наименование

организации): об использовании природного газа, угля;

о транспортировке жидкого топлива; о строительстве

индивидуальной или расширении действующей

котельной (ТЭЦ)

1.6. На основании какого документа проектируется,                      Постановление Главы

строится, расширяется, реконструируется предприятие                 администрации района

от                   №

1.7. Вид и количество (тыс. тут) используемого в настоящее        2017г.

время топлива и на основании какого документа (дата,                  0,942      тыс.тут                                        номер, установленный расход), для твердого топлива

указать его местонахождение, а для угля - его марку

1.8. Вид запрашиваемого топлива, общий годовой расход           Природный газ -

(тыс. тут) и год начала потребления                                              1,510 тыс. тут с

2018 г.

1.9. Год выхода на проектную мощность, общий годовой            2018 год, 1,510  тыс. тут

расход (тыс. тут) топлива в этом году

2. КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ТЭЦ

2.1 Потребность в тепловой энергии

| Вид потребителя | Максимальная тепловая нагрузка, МВт/ч |  | Кол-во часов работы в году | Годовая потребность в тепле, тыс. ГДж |  | Покрытие потребности в тепле, тыс. ГДж/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Проектируемая (включая существ.) |  | Существующая | Проектируемая (включая существ.) | Котельная | Вторич. энергоресурсы | За счет других источников |
| Отопление | 4,335 | 4,335 | 5112 | 35,225 | 35,225 | 35,225 | - | - |
| Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | 8424 | - | - | - | - | - |
| Технология | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО полезный отпуск | 4,335 | 4,335 | - | 35,225 | 35,225 | 35,225 | - | - |
| Потери в т/сетях (7%) | 0,303 | 0,303 | - | 2,466 | 2,466 | 2,466 | - | - |
| Собственные нужды (3 %) | 0,131 | 0,131 | - | 1,057 | 1,057 | 1,057 | - | - |
| ВСЕГО | 4,769 | 4,769 | - | 38,748 | 38,748 | 38,748 | - | - |

2.2 Состав и характеристика оборудования котельных, вид и годовой расход топлива

| № п/п | Тип котлов по группам | Кол-во | Общая мощность, МВт | Используемое топливо |  |  | Запрашиваемое топливо |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид основного (резервного) | Удельный расход, кг ут/ГДж | Годовой расход, тыс. тут | Вид основного (резервного) | Удельный расход, кг ут/ГДж | Годовой расход, тыс. тут |  |  |
| 1 | Действующие: Е-2,5-0,9/ГМ | 3 | 5,7 | Природн. газ | 38,973 | 0,942 | Природн. газ | 38,973 | 1,510 |  |  |
| 2 3 | Демонтируемые: Устанавливаемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 3 | 5,7 |  |  |  | Газ прир | 38,973 | 1,510 |  |  |

7. РАСЧЕТ

годового и часового расхода топлива по котельной

в =34,12 · 100 ,  кг ут,

ηбр         ГДж                                                                Э =  1,13

Вусл.=  Qгод ·  в · 10-6, тыс.тут;

Вусл./час = Qчас · в · 3,6 · 10-3, тут;

Внат.= Вусл. / Э, тыс.тн (млн.м3);

Внат./час  = В усл./час / Э, тн (тыс.м3).

| Удельный расход условного топлива в, кг ут/ГДж | Годовой расход условного топлива Вусл., тыс.тут | Годовой расход натурального топлива Внат., млн. м3 | Часовой расход условного топлива Вусл./час, тут | Часовой расход натурального топлива Внат./час, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие потребители котельной |  |  |  |  |
| 38,973 | 1,510 | 1,336 | 0,669 | 0,592 |

СПИСОК

справочной литературы

1.      Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, ЗАО «Роскоммунэнерго», 2003г.

2.      Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, АКХ им. К.Д. Памфилова, 1994г.

3.      Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений, Нижегородский государственный технический университет, Нижегородский региональный учебно-научный инновационный центр энергосбережения, 2003г.

4.      СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

5.      СНиП 02.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

6.      СНиП 02.04.07-85 «Тепловые сети».

7.      СНиП И-35-76 (с изменениями 1979-2002) «Котельные установки».

8.      Постановление Правительства РФ от 29 октября 1992г. N 832 «О порядке установления вида топлива для предприятий и топливо потребляющих установок» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.01.2002 N 29)

9.      Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2002 г. N 83 «О порядке установления вида топлива для предприятий и топливо потребляющих установок» (в ред. Постановления Правительства Нижегородской области от 08.05.2003 N 146)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

величин, принятых в расчете

| № |  | Наименование |  | Принятая величина |  |  | Ссылка на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | обозначение | величина | размерность | источник |
| 1 |  | Часовой расход тепла |  | Qчас | расчет | МВт | /1/ |
| 2 |  | Годовой расход тепла |  | Qгод | расчет | ГДж | /1/ |
| 3 |  | Поправочный коэффициент |  | α | 0,97 | - | /1/ |
| 4 |  | Наружный строительный объем здания |  | Vн | расчет | м3 | Заказчик |
| 5 |  | Удельная отопительная характеристика здания |  | qо | расчет | Вт/(м3 ·°С) | /1/ |
| 6 |  | Усредненная расчетная температура внутри отапливаемого помещения |  | tвн | расчет | °С | /1/ |
| 7 |  | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления |  | tр.о. | -33 | °С | /4/ |
| 8 |  | Температура горячей воды |  | tг | 55 | °С | /1/ |
| 9 | Среднечасовой расход тепла на технологию |  | Qпар/час |  | расчет | МВт | /1/ |
| 10 | Удельный расход условного топлива |  | В |  | расчет | кг ут ГДж | /1/ |
| 11 | КПД котлоагрегата |  | ηбр |  | 90 | % | Паспорт котла |
| 12 | Калорийный эквивалент |  | э |  | 1,13 | Природный газ | /2/ |
| 13 | Часовой расход условного топлива |  | В усл./ час |  | расчет | тут | /1/ |
| 14 | Часовой расход натурального топлива |  | Внат./час |  | расчет | тн | /1/ |
| 15 | Количество условного топлива |  | Вусл. |  | расчет | тыс.тут | /1/ |
| 16 | Количество натурального топлива |  | Внат. |  | расчет | (млн.м3) | /1/ |
| 17 | Коэффициент инфильтрации |  | Ки.р. |  | расчет | - | /1/ |
| 18 | Ускорение свободного падения |  | g |  | 9,81 | м/с2 | /1/ |
| 19 | Расчетная скорость ветра в отопительный период |  | Wо |  | 3,4 | м/с | /4/ |
| 20 | Свободная высота здания |  | L |  | расчет | м | Заказчик |