Администрация г. Городца  Нижегородской области

Муниципальное унитарное предприятие

«Тепловые сети»

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ

ПОТРЕБНОСТИ В ТЕПЛЕ И ТОПЛИВЕ

котельной  № 21. ул. Я.Петрова, 14    г. Городец

МУП «Тепловые сети»

Утверждаю

Директор

МУП «Тепловые сети»

________________Фарафонов  В. В.

Исполнитель:

Ведущий инженер ТО _____________Колмакова Т.Е.

г. Городец

2018 год

СПРАВКА

обобщения данных, которые должны предоставляться Департаменту ТЭК с

ходатайством о предоставлении вида топлива (топливных режимов) для

предприятия (организации) и топливопотребляющих установок

1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.1 Форма собственности                                                                       МУП «Тепловые сети»

Г. Городец,

Нижегородская обл.

1.2 Предприятие и его местонахождение (район, область,           Котельная  № 21

населенный пункт)                                                                             ул. Я.Петрова, 14

МУП «Тепловые сети»

1.3. Расстояние объекта до:

- железнодорожной станции

- газопровода (его название)

- базы нефтепродуктов

- ближайшего источника теплоснабжения (ТЭЦ,

котельная) с указанием его мощности, загруженности,

принадлежности

1.4. Готовность предприятия к использованию топливно-             Действующее,  II-й

Энергетических  ресурсов  (действующее,                                      категории

реконструируемое, строящееся, проектируемое) с

указанием категории

1.5. Документы согласования  (дата, номер, наименование

организации): об использовании природного газа, угля;

о транспортировке жидкого топлива; о строительстве

индивидуальной или расширении действующей

котельной (ТЭЦ)

1.6. На основании какого документа проектируется,                      Постановление Главы

строится, расширяется, реконструируется предприятие                 администрации района

от                   №

1.7. Вид и количество (тыс. тут) используемого в настоящее        2017г.

время топлива и на основании какого документа (дата,                 2,573 тыс.тут                                        номер, установленный расход), для твердого топлива

указать его местонахождение, а для угля - его марку

1.8. Вид запрашиваемого топлива, общий годовой расход           Природный газ -

(тыс. тут) и год начала потребления                                              3,232 тыс. тут с

2018 г.

1.9. Год выхода на проектную мощность, общий годовой            2018 год, 3,232 тыс. тут

расход (тыс. тут) топлива в этом году

2. КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ТЭЦ

2.1 Потребность в тепловой энергии

| Вид потребителя | Максимальная тепловая нагрузка, МВт/ч |  | Кол-во часов работы в году | Годовая потребность в тепле, тыс. ГДж |  | Покрытие потребности в тепле, тыс. ГДж/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Проектируемая (включая существ.) |  | Существующая | Проектируемая (включая существ.) | Котельная | Вторич. энергоресурсы | За счет других источников |
| Отопление | 8,027 | 8,027 | 5112 | 67,682 | 67,682 | 67,682 | - | - |
| Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | 0,580 | 0,580 | 8424 | 9,477 | 9,477 | 9,477 | - | - |
| Технология | 0,047 | 0,047 | - | 0,353 | 0,353 | 0,353 | - | - |
| ИТОГО полезный отпуск | 8,654 | 8,654 | - | 77,512 | 77,512 | 77,512 | - | - |
| Потери в т/сетях (7 %) | 0,606 | 0,606 | - | 5,426 | 5,426 | 5,426 | - | - |
| Собственные нужды (3 %) | 0,260 | 0,260 | - | 2,325 | 2,325 | 2,325 | - | - |
| ВСЕГО | 9,520 | 9,520 | - | 85,263 | 85,263 | 85,263 | - | - |

2.2 Состав и характеристика оборудования котельных, вид и годовой расход топлива

| № п/п | Тип котлов по группам | Кол-во | Общая мощность, МВт | Используемое топливо |  |  | Запрашиваемое топливо |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид основного (резервного) | Удельный расход, кг ут/ГДж | Годовой расход, тыс. тут | Вид основного (резервного) | Удельный расход, кг ут/ГДж | Годовой расход, тыс. тут |  |  |
| 1 | Действующие: ДКВР-4/13 ДКВР-6,5/13 | 1 2 | 3,02 9,8 | Природн. газ | 37,91 | 2,573 | Природн. газ | 37,91 | 3,232 |  |  |
| 2 3 | Демонтируемые: Устанавливаемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 3 | 5,7 |  |  |  | Газ прир | 37,91 | 3,232 |  |  |

6. РАСЧЕТ

часового и годового полезного отпуска тепла на технологию

Gn= m · g · D,  кг/ч;

Qпар/час = 0,28 · Сп · Ιп ·10-6, МВт;

Qпар/год = 3,6 · Qпар/час · n ·Ζпар ·10-6, ГДж.

Iп =2721,5 КДж/кг

| № п/п | Наименование потребителя | Кол-во m Ед. | Удельный расход пара, g кг/ч | Часовой расход пара Gп, кг/ч | Часовой расход теплоэнергии Qпар/час, МВт | Количество часов работы в сутки n, час/сут | Продолжи-тельность работы в планируемый период Z, сут/год | Годовой расход теплоэнергии Qпар/год, ГДж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Существующие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. МУП, ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1 1.2 | МУП «Тепловые сети» Общее отделение -парная Сауна - парная | 1 1 | 42 20 | 42 20 | 0,032 0,015 | 10 4 | 258 258 | 297 56 |
|  | Итого по существующим потребителям |  |  |  | 0,047 |  |  | 353 |

7. РАСЧЕТ

годового и часового расхода топлива по котельной

в =34,12 · 100 ,  кг ут,

ηбр         ГДж                                                                Э =  1,13

Вусл.=  Qгод ·  в · 10-6, тыс.тут;

Вусл./час = Qчас · в · 3,6 · 10-3, тут;

Внат.= Вусл. / Э, тыс.тн (млн.м3);

Внат./час  = В усл./час / Э, тн (тыс.м3).

| Удельный расход условного топлива в, кг ут/ГДж | Годовой расход условного топлива Вусл., тыс.тут | Годовой расход натурального топлива Внат., млн. м3 | Часовой расход условного топлива Вусл./час, тут | Часовой расход натурального топлива Внат./час, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие потребители котельной |  |  |  |  |
| 38,545 | 3,232 | 2,860 | 1,299 | 1,150 |

ОБОЗНАЧЕНИЯ

величин, принятых в расчете

| № | Наименование |  | Принятая величина |  |  | Ссылка на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | обозначение | величина | размерность | источник |
| 1 | Часовой расход тепла |  | Qчас | расчет | МВт | /1/ |
| 2 | Годовой расход тепла |  | Qгод | расчет | ГДж | /1/ |
| 3 | Поправочный коэффициент |  | α | 0,97 | - | /1/ |
| 4 | Наружный строительный объем здания |  | Vн | расчет | м3 | Заказчик |
| 5 | Удельная отопительная характеристика здания |  | qо | расчет | Вт/(м3 ·°С) | /1/ |
| 6 | Усредненная расчетная температура внутри отапливаемого помещения |  | tвн | расчет | °С | /1/ |
| 7 | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления |  | tр.о. | -33 | °С | /4/ |
| 8 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период для данной местности |  | tср. о | -4,6 | °С | /4/ |
| 9 | Продолжите отопительного периода |  | По | 213 | сутки | /4/ |
| 10 | Средний полезный расход тепла на ГВС за зимний период |  | сp.n Q гвс / зима | расчет | МВт | /1/ |
| 11 | Средний полезный расход тепла на ГВС за летний период |  | cp.n Qгвс /лето | расчет | МВт | /1/ |
| 16 | Максимальный расход тепла на ГВС в течение суток |  | Qгвс/ max | расчет | МВт | /1/ |
| 17 | Норма расхода воды на ГВС |  | а | расчет | л/сут | /1/ |
| 18 | Количество единиц измерения, отнесенное к суткам |  | m | расчет | ед/сут | Заказчик |
| 19 | Теплоемкость воды |  | Св | 4,187 | кДж/(кг·°С) | /1/ |
| 20 | Коэффициент изменения среднего расхода воды на ГВС в не отопительный период |  | β | расчет | - | /1/ |
| 21 | Температура горячей воды |  | tг | 55 | °С | /1/ |
| 22 | Усредненная температура холодной воды в зимний период |  | tхз | 5 | °С | /1/ |
| 23 | Усредненная температура холодной воды в летний период |  | tхл | 15 | °С | /1/ |
| 24 | Количество часов работы системы ГВС в сутки |  | Ζгвс | расчет | час | Заказчик |
| 25 | Продолжительность работы системы ГВС в зимний период |  | П3 | расчет | сутки | Заказчик |
| 26 |  | Продолжительность работы системы ГВС в летний период | пл | расчет | сутки | Заказчик |
| 27 |  | Среднечасовой расход тепла на технологию | Qпар/час | расчет | МВт | /1/ |
| 28 |  | Удельный расход условного топлива | В | расчет | кг ут ГДж | /1/ |
| 29 |  | КПД котлоагрегата | ηбр | 90 | % | Паспорт |
| 30 |  | Калорийный эквивалент | э | 1,13 | Прир. газ | /2/ |
| 31 |  | Часовой расход условного топлива | В усл./ час | расчет | тут | /1/ |
| 32 |  | Часовой расход натурального топлива | Внат./час | расчет | тн | /1/ |
| 33 |  | Количество условного топлива | Вусл. | расчет | тыс.тут | /1/ |
| 34 |  | Количество натурального топлива | Внат. | расчет | (млн.м3) | /1/ |
| 35 |  | Коэффициент инфильтрации | Ки.р. | расчет | - | /1/ |
| 36 |  | Ускорение свободного падения | g | 9,81 | м/с2 | /1/ |
| 37 |  | Расчетная скорость ветра в отопительный период | Wо | 3,4 | м/с | /4/ |
| 38 |  | Свободная высота здания | L | расчет | м | Заказчик |

СПИСОК

справочной литературы

1.      Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, ЗАО «Роскоммунэнерго», 2003г.

2.      Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, АКХ им. К.Д. Памфилова, 1994г.

3.      Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений, Нижегородский государственный технический университет, Нижегородский региональный учебно-научный инновационный центр энергосбережения, 2003г.

4.      СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

5.      СНиП 02.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

6.      СНиП 02.04.07-85 «Тепловые сети».

7.      СНиП И-35-76 (с изменениями 1979-2002) «Котельные установки».

8.      Постановление Правительства РФ от 29 октября 1992г. N 832 «О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.01.2002 N 29)

9.      Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2002 г. N 83 «О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок» (в ред. Постановления Правительства Нижегородской области от 08.05.2003 N 146)