Администрация  г. Городца  Нижегородской области

Муниципальное унитарное предприятие

«Тепловые сети»

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ

ПОТРЕБНОСТИ В ТЕПЛЕ И ТОПЛИВЕ

действующей котельной  № 7. ул. Новая, 107а    г. Городец

МУП «Тепловые сети»

Утверждаю

Директор

МУП «Тепловые сети»

___________________Фарафонов В.В..

Исполнитель:

Ведущий инженер ТО ___________Колмакова Т.Е.

г. Городец

2018 год

СПРАВКА

обобщения данных, которые должны предоставляться Департаменту ТЭК с

ходатайством о предоставлении вида топлива (топливных режимов) для

предприятия (организации) и топливопотребляющих установок

1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.1 Форма собственности                                                                       МУП «Тепловые сети»

Г. Городец,

Нижегородская обл.

1.2 Предприятие и его местонахождение (район, область,           Котельная  № 7

населенный пункт)

ул. Новая, 107а

МУП «Тепловые сети»

1.3 Расстояние объекта до:

- железнодорожной станции

- газопровода (его название)

- базы нефтепродуктов

- ближайшего источника теплоснабжения (ТЭЦ,

котельная) с указанием его мощности, загруженности,

принадлежности

1.4 Готовность предприятия к использованию топливно-             Действующее,  II-й

энергетических  ресурсов  (действующее,                                      категории

реконструируемое, строящееся, проектируемое) с

указанием категории

1.5 Документы согласования  (дата, номер, наименование

организации): об использовании природного газа, угля;

о транспортировке жидкого топлива; о строительстве

индивидуальной или расширении действующей

котельной (ТЭЦ)

1.6 На основании какого документа проектируется,                       Постановление Главы

строится, расширяется, реконструируется предприятие                администрации района

от                   №

1.7 Вид и количество (тыс. тут) используемого в настоящее        2017 г.

время топлива и на основании какого документа (дата,                 6,424 тыс. тут                                        номер, установленный расход), для твердого топлива

указать его местонахождение, а для угля - его марку

1.8 Вид запрашиваемого топлива, общий годовой расход          Природный газ -

(тыс. тут) и год начала потребления                                             6,516 тыс. тут с

2018 года,

1.9 Год выхода на проектную мощность, общий годовой            2018 год,  6,516 тыс. тут

расход (тыс. тут) топлива в этом году

                - КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ТЭЦ

2.1 Потребность в тепловой энергии

| Вид потребителя | Максимальная тепловая нагрузка, МВт/ч |  | Кол-во часов работы в году | Годовая потребность в тепле, тыс. ГДж |  | Покрытие потребности в тепле, тыс. ГДж/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Проектируемая (включая существ.) |  | Существующая | Проектируемая (включая существ.) | Котельная | Вторич. энергоресурсы | За счет других источников |
| Отопление | 16,114 | 16,114 | 5112 | 132,729 | 132,729 | 132,729 |  | - |
| Вентиляция | - | - | - | - | - | - |  | - |
| ГВС | 1,151 | 1,151 | 8400 | 23,529 | 23,529 | 23,529 |  | - |
| Технология | - | - | - | - | - | - |  | - |
| ИТОГО полезный отпуск | 17,265 | 17,265 | - | 156,258 | 156,258 | 156,258 |  | - |
| Потери в т/сетях (7 %) | 1,209 | 1,209 | - | 10,938 | 10,938 | 10,938 |  | - |
| Собственные нужды (3 %) | 0,518 | 0,518 | - | 4,688 | 4,688 | 4,688 |  | - |
| ВСЕГО | 18,992 | 18,992 | - | 171,884 | 171,884 | 171,884 |  | - |

2.2 Состав и характеристика оборудования котельных, вид и годовой расход топлива

|  | Тип котлов по группам | Кол-во | Общая мощность, МВт | Используемое топливо |  |  | Запрашиваемое топливо |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид основного (резервного) | Удельный расход, кг ут/ГДж | Годовой расход, тыс. тут | Вид основного (резервного) | Удельный расход, кг ут/ГДж | Годовой расход, тыс. тут |  |  |
|  | Действующие КВГМ-10 | 3 | 34,89 | Природн. газ | 37,91 | 6,424 | Природн. газ | 37,91 | 6,516 |  |  |
|  | Демонтируемые: Устанавливаемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 3 | 34,89 |  |  |  | Газ прир | 37,91 | 6,516 |  |  |

7. РАСЧЕТ

годового и часового расхода топлива по котельной

в =34,12 · 100 ,  кг ут,                                                               η бр  = 90

ηбр         ГДж                                                                Э =  1,13

Вусл.=  Qгод ·  в · 10-6, тыс.тут;

Вусл./час = Qчас · в · 3,6 · 10-3, тут;

Внат.= Вусл. / Э, тыс.тн (млн.м3);

Внат./час  = В усл./час / Э, тн (тыс.м3).

| Удельный расход условного топлива в, кг ут/ГДж | Годовой расход условного топлива Вусл., тыс.тут | Годовой расход натурального топлива Внат., млн. м3 | Часовой расход условного топлива Вусл./час, тут | Часовой расход натурального топлива Внат./час, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие потребители котельной |  |  |  |  |
| 37,91 | 6,516 | 5,766 | 2,592 | 2,294 |

СПИСОК

справочной литературы

1.      Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, ЗАО «Роскоммунэнерго», 2003г.

2.      Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, АКХ им. К.Д. Памфилова, 1994г.

3.      Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений, Нижегородский государственный технический университет, Нижегородский региональный учебно-научный инновационный центр энергосбережения, 2003г.

4.      СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

5.      СНиП 02.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

6.      СНиП 02.04.07-85 «Тепловые сети».

7.      СНиП И-35-76 (с изменениями 1979-2002) «Котельные установки».

8.      Постановление Правительства РФ от 29 октября 1992г. N 832 «О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.01.2002 N 29)

9.      Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2002 г. N 83 «О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок» (в ред. Постановления Правительства Нижегородской области от 08.05.2003 N 146)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

величин, принятых в расчете

| № | Наименование | Принятая величина |  |  | Ссылка на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | обозначение | величина | размерность | источник |
| 1 | Часовой расход тепла | Qчас | расчет | МВт | /1/ |
| 2 | Годовой расход тепла | Qгод | расчет | ГДж | /1/ |
| 3 | Поправочный коэффициент | α | 0,97 | - | /1/ |
| 4 | Наружный строительный объем здания | Vн | расчет | м3 | Заказчик |
| 5 | Удельная отопительная характеристика здания | qо | расчет | Вт/(м3 ·°С) | /1/ |
| 6 | Усредненная расчетная температура внутри отапливаемого помещения | tвн | расчет | °С | /1/ |
| 7 | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | tр.о. | -33 | °С | /4/ |
| 8 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период для данной местности | tср. о | -4,6 | °С | /4/ |
| 9 | Продолжите отопительного периода | По | 213 | сутки | /4/ |
| 10 | Средний полезный расход тепла на ГВС за зимний период | сp.n Q гвс / зима | расчет | МВт | /1/ |
| 11 | Средний полезный расход тепла на ГВС за летний период | cp.n Qгвс /лето | расчет | МВт | /1/ |
| 16 | Максимальный расход тепла на ГВС в течение суток | Qгвс/ max | расчет | МВт | /1/ |
| 17 | Норма расхода воды на ГВС | а | расчет | л/сут | /1/ |
| 18 | Количество единиц измерения, отнесенное к суткам | m | расчет | ед/сут | Заказчик |
| 19 | Теплоемкость воды | Св | 4,187 | кДж/(кг·°С) | /1/ |
| 20 | Коэффициент изменения среднего расхода воды на ГВС в не отопительный период | β | расчет | - | /1/ |
| 21 | Температура горячей воды | tг | 55 | °С | /1/ |
| 22 | Усредненная температура холодной воды в зимний период | tхз | 5 | °С | /1/ |
| 23 | Усредненная температура холодной воды в летний период | tхл | 15 | °С | /1/ |
| 24 | Количество часов работы системы ГВС в сутки | Ζгвс | расчет | час | Заказчик |
| 25 | Продолжительность работы системы ГВС в зимний период | П3 | расчет | сутки | Заказчик |
| 26 | Продолжительность работы системы ГВС в летний период | пл | расчет | сутки | Заказчик |
| 27 | Среднечасовой расход тепла на технологию | Qпар/час | расчет | МВт | /1/ |
| 28 | Удельный расход условного топлива | В | расчет | кг ут ГДж | /1/ |
| 29 | КПД котлоагрегата | ηбр | 90 | % | Паспорт котла |
| 30 | Калорийный эквивалент | э | 1,13 | Природный газ | /2/ |
| 31 | Часовой расход условного топлива | В усл./ час | расчет | тут | /1/ |
| 32 | Часовой расход натурального топлива | Внат./час | расчет | тн | /1/ |
| 33 | Количество условного топлива | Вусл. | расчет | тыс.тут | /1/ |
| 34 | Количество натурального топлива | Внат. | расчет | (млн.м3) | /1/ |
| 35 | Коэффициент инфильтрации | Ки.р. | расчет | - | /1/ |
| 36 | Ускорение свободного падения | g | 9,81 | м/с2 | /1/ |
| 37 | Расчетная скорость ветра в отопительный период | Wо | 3,4 | м/с | /4/ |
| 38 | Свободная высота здания | L | расчет | м | Заказчик |